Projekt instalacji niskonapięciowych

Oddziału Ortopedii zlokalizowanym na V piętrze w

budynku głównym Szpitala Powiatowego

w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.

Projekt zawiera opisy wykonania instalacji:

- Teleinformatycznej (telefoniczna i komputerowa sieć lokalna) 2

- Przyzywowej (obsługująca wezwania pielęgniarek przez pacjentów) 4

- Monitoringu chorych (dozorowa, wewnętrzna sieć telewizyjna) 6

- Kontroli dostępu (kontrola ruchu personelu, pacjentów i gości na oddziale) 7

- Antenowej telewizji publicznej (do podłączenia odbiorników TV) 8

Opis projektu instalacji Teleinformatycznej

Połączenia

Do wykonania instalacji sieci komputerowo-telefonicznej w tego typu placówce,

gdzie moŜe się znajdować aparatura medyczna emitująca róŜnego rodzaju pole

elektromagnetyczne, naleŜy uŜyć przewodów ekranowanych FTP kategorii 5e.

Do kaŜdego gniazda muszą być doprowadzone dwa nieprzerwane przewody

FTP z szafy w holu.

Przewody sieci teleinformatycznej nie mogą przekroczyć 100 m długości i

powinny być prowadzone w odległości minimum 30 cm od przewodów

instalacji elektrycznych.

Przewody wychodzące na hol z pomieszczeń muszą trafić bezpośrednio nad

podwieszony sufit, gdzie będzie się znajdowało przeznaczone dla nich koryto

biegnące wzdłuŜ korytarza na całej jego długości.

Szerokość koryta nie powinna być mniejsza od 200 mm - odpowiednia do

obsłuŜenia maksymalnie 25 przewodów FTP, plus przewody innych instalacji

niskonapięciowych ujętych w tym projekcie.

Wszelkie przejścia instalacji IT nad/pod przewodami elektrycznymi naleŜy

wykonać pod kątem 90°.

Poprowadzone przewody muszą mieć zapas długości około 20 cm wystający z

kaŜdej ściennej puszki, który pozwoli na podłączenie gniazd.

Przy szafie naleŜy pozostawić 1,5 m zapasu wymagany do podłączenia w

patchpanel’u.

W miejscu oznaczonym na schemacie jako „przejście przez kondygnacje”, musi

przebiegać pięć przewodów łączących szafę IT w holu z serwerownią na I

piętrze.

Gniazda 2 x RJ45 i patchpanel muszą być przystosowane do odłączenia

przewodu ekranowanego. Gniazda mogą być instalowane w zbiorczych ramkach

wraz z gniazdami elektrycznymi.

Szafa IT

Szafa typu Rack 19” o wymiarach minimalnych 15U x 500 mm głębokości.

WyposaŜenie sieciowe:

- 1 x 16 portowy Switch sieciowy realizujący połączenia komputerów

oddziałowych z serwerownią mieszczącą się na I piętrze budynku.

- 2 x patchpanel 24 porty FTP.

Materiały:

Nazwa Ilość

Przewód skrętka w ekranie FTP kat 5e (4 x 2 pary) 1000 m

Gniazda 2 x RJ45 (do FTP) 16 szt

Szafa Rack 19” U15 x 500 mm głębokości 1 szt

Switch sieciowy 16 port 1 szt

Patchanel 24 port (do FTP) 2 szt

Listwa zasilająca 8 port 1 szt

Opis projektu instalacji Przyzywowej

Do wykonania instalacji Przyzywowej, naleŜy uŜyć przewodów YTDY 12 x

0,5mm2.

KaŜdy pokój objęty instalacją ma doprowadzony jeden przewód YTDY 12 x

0,5mm2, który po wejściu z holu przebiega przez wszystkie punkty/przyciski

instalacji i sygnalizator nad drzwiami.

Przewody wychodzące na hol z pomieszczeń muszą trafić bezpośrednio nad

podwieszony sufit, gdzie będzie się znajdowało przeznaczone dla nich koryto

biegnące wzdłuŜ korytarza na całej jego długości.

Szerokość koryta nie powinna być mniejsza od 200 mm - odpowiednia do

obsłuŜenia maksymalnie 10 przewodów YTDY 12 x 0,5mm2, plus przewody

innych instalacji niskonapięciowych ujętych w tym projekcie.

Poprowadzone przewody muszą mieć zapas długości około 20 cm wystający z

kaŜdej ściennej puszki, który pozwoli na podłączenie gniazd.

Przy szafie naleŜy pozostawić 1,5 m zapasu wymagany do podłączenia w

centrali.

Przyciski instalacji będą znajdowały się na panelu przy łóŜku chorego.

Oprócz przycisków, na panelu będzie się znajdowało gniazdko do podłączenia

przycisków na 1,5 m przewodzie.

Instalacja wymaga podłączenia sygnalizatorów optycznych zasilanych 12V i

niskim poborze prądu.

W punkcie pielęgniarskim i pokoju salowych zostaną zainstalowane tablice

informujące o wezwaniu. NaleŜy je połączyć z centralką dwoma przewodami

YTDY 12 x 0,5mm2.

Szafa IT

Szafa typu Rack 19” o wymiarach minimalnych 15U x 500 mm głębokości.

WyposaŜenie dla instalacji przyzywowej:

- Centrala przyzywowa

Materiały:

Nazwa Ilość

Przewód YTDY 12 x 0,5mm2 500 m

Centrala przyzywowa 1 szt

Przyciski monostabilne 46-50 szt

Sygnalizator optyczny 8 szt

Tablica informacyjna 2 szt

Opis projektu instalacji Monitoringu chorych

Połączenia

Do wykonania instalacji Monitoringu chorych naleŜy uŜyć przewodów

YAP75+2x0,5mm2.

Do kaŜdego punktu musi być doprowadzony nieprzerwany przewód

YAP75+2x0,5mm2 z szafy w holu.

Przewody wychodzące na hol z pomieszczeń muszą trafić bezpośrednio nad

podwieszony sufit, gdzie będzie się znajdowało przeznaczone dla nich koryto

biegnące wzdłuŜ korytarza na całej jego długości.

Szerokość koryta nie powinna być mniejsza od 200 mm - odpowiednia do

obsłuŜenia maksymalnie 6 przewodów YAP75+2x0,5mm2, plus przewody

innych instalacji niskonapięciowych ujętych w tym projekcie.

Poprowadzone przewody muszą mieć zapas długości około 40 cm wystający z

kaŜdego punktu sufitowego w pokojach chorych, który pozwoli na podłączenie

kamery.

Przy szafie naleŜy pozostawić 1,5 m zapasu wymagany do podłączenia

rejestratora.

Szafa IT

Szafa typu Rack 19” o wymiarach minimalnych 15U x 500 mm głębokości.

WyposaŜenie CCTV:

-1 x 8 portowy Rejestrator cyfrowy:

- interface LAN (RJ45) – połączenie zdalne

- USB – archiwizacja

- pilot

- obsługa myszki komputerowej po USB.

- 1 x Zasilacz 12V do kamer CCTV o wydajności minimalnej 5A.

- 7-8 kolorowych kamer o wysokiej rozdzielczości i z doświetlaniem w

podczerwieni

Materiały:

Nazwa Ilość

Przewód YAP75+2x0,5mm2 250 m

8 portowy Rejestrator cyfrowy 1 szt

Zasilacz buforowy 12V 1 szt

Kamera kolorowa z IR 7-8 szt

Opis projektu instalacji Kontroli dostępu

Połączenia

Do wykonania instalacji Kontroli dostępu naleŜy uŜyć przewodów YTDY 12 x

0,5mm2.

Do kaŜdego punktu instalacji musi być doprowadzony przewód YTDY 12 x

0,5mm2 z centralki znajdującej się w serwerowni.

Przewody wychodzące na hol oddziału muszą trafić bezpośrednio nad

podwieszony sufit, gdzie będzie się znajdowało przeznaczone dla nich koryto

biegnące wzdłuŜ korytarza na całej jego długości.

Szerokość koryta nie powinna być mniejsza od 200 mm - odpowiednia do

obsłuŜenia maksymalnie 4 przewodów YTDY 12 x 0,5mm2, plus przewody

innych instalacji niskonapięciowych ujętych w tym projekcie.

Poprowadzone przewody muszą mieć zapas długości około 20 cm wystający z

kaŜdego punktu, który pozwoli na podłączenie elementów systemu takich jak

czytniki kart zbliŜeniowych i zamki elektromagnetyczne.

W miejscu oznaczonym na schemacie jako „przejście przez kondygnacje”,

muszą przebiegać trzy przewody łączące centralę w serwerowni z elementami

systemu.

Dodatkowo naleŜy poprowadzić połączenie pomiędzy centralą kontroli dostępu i

centralą systemu przeciwpoŜarowego.

Materiały:

Nazwa Ilość

Przewód YTDY 12 x 0,5mm2 150 m

Czytniki kart zbliŜeniowych 2-3 szt

Zamki elektromagnetyczne 2 szt

Opis projektu instalacji Antenowej telewizji publicznej

Połączenia

Do wykonania instalacji Antenowej naleŜy uŜyć przewodu koncentrycznego

75_.

Do kaŜdego gniazda musi być doprowadzony nieprzerwany przewód

koncentrycznego 75_ z szafy w holu.

Przewody wychodzące na hol z pomieszczeń muszą trafić bezpośrednio nad

podwieszony sufit, gdzie będzie się znajdowało przeznaczone dla nich koryto

biegnące wzdłuŜ korytarza na całej jego długości.

Szerokość koryta nie powinna być mniejsza od 200 mm - odpowiednia do

obsłuŜenia maksymalnie 7 przewodów koncentrycznych 75_, plus przewody

innych instalacji niskonapięciowych ujętych w tym projekcie.

Poprowadzone przewody muszą mieć zapas długości około 20 cm wystający z

kaŜdej ściennej puszki, który pozwoli na podłączenie gniazd.

Przy szafie naleŜy pozostawić 1,5 m zapasu wymagany w podłączeniu do

switcha TV.

W miejscu oznaczonym na schemacie jako „przejście przez kondygnacje”,

muszą przebiegać dwa przewody łączące szafę IT w holu z rozdzielnią

antenową.

Szafa IT

Szafa typu Rack 19” o wymiarach minimalnych 15U x 500 mm głębokości.

WyposaŜenie antenowe:

1 x 12 portowy Switch antenowy dostarczający sygnał TV do odbiorników w

pokojach.

Materiały:

Nazwa Ilość

Przewód koncentryczny 75_. 250 m

Gniazda antenowe 10 szt

Switch antenowy 12 port 1 szt