Wołomin, dnia 03.04.2017 r.

Nr sprawy: SPW.273. … .2017

Zamawiający: Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

NIP: 125-09-40-609

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

[(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Legionów 85”
2. Kod CPV: 45315700-5.
3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia (praca jedynie w systemie sobotnio-niedzielnym).
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
6. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
8. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

 „Oferta na …*(podać nazwę zamówienia)*”*;*

„Nie otwierać przed … *(podać datę i godzinę otwarcia ofert)*”.

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1120, 26.04.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 1130, 26.04.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
5. Załączniki:
6. Obmiar – załącznik nr 1;
7. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
8. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
11. Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:

1. demontaż istniejących dwóch rozdzielni (na parterze i piętrze), wyłącznik główny na parterze oraz licznik pozostają na miejscu;
2. dostawa i montaż dwóch nowych rozdzielni wraz z osprzętem;
3. części składowe rozdzielni na parterze:

a) wyłącznik główny (rozłącznik izolacyjny), 4 – polowy;

b) lampka sygnalizacyjna LED; 1 pole

c) ogranicznik (ochronnik) napięcia = przepięciówka B+C (komplet – 4szt. 3F+N); 4 pola

d) wyłącznik różnicowo – prądowy 3- F - 3 szt.; (3\*4 pola)

e) wyłączniki nadprądowe C16 – 20 szt., C63 – 6 szt. (2 szt. – 3 polowe); pola-20+6

f) istniejące do przeniesienia: stycznik + zegar - 3 pola; komputery 2 szt. C16 + wyłącznik różnicowo – prądowy 1- F - 1 szt. + B32 (3-polowy);

 4+1+3\*4+20+6+4+3+1+3+2 =56 modułów + 10 zapasowych;

1. części składowe rozdzielni na piętrze:
2. wyłącznik główny ( 4- polowy);
3. lampka sygnalizacyjna LED; 1 pole;
4. wyłącznik różnicowo – prądowy 3- F - 2 szt.; (2\*4 pola)
5. wyłącznik nadprądowy C16 – 18 szt.
6. ogranicznik (ochronnik) napięcia = przepięciówka B+C (komplet – 4-pola, 3F+N);

moduły: 4+1+2\*4+18+4=35 + 10 zapasowych

1. oznakowanie zamontowanych części składowych rozdzielni;
2. wykonanie wszystkich napraw budowlanych związanych z demontażem i montażem rozdzielni;
3. przygotowanie i podłączenie przewodów w nowych rozdzielniach;
4. obliczenie i dobranie odpowiedniego prądu znamionowego;
5. Sprawdzenie napięcia i opis tablicy.

 Wykonany przedmiot zamówienia powinien zapewniać: dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych; ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami; ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

 Instalacja i urządzenia elektryczne będą wykonane przy zachowaniu przepisów rozporządzenia „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 7 lipca 2015, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń.

Zalecana jest wizja lokalna w celu dokładnego określenia zakresu robót i kosztów oraz złożenia oferty.

………………………………

*Podpis osoby upoważnionej*…..